Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 252112.900.000004 | - 110001002 | - Здание мобильное котельная | Здание мобильное котельная. Технические характеристики: Исполнение - контейнерное; Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 6000х3000х3000; Металлоконструкция; Панели стен с минватным утеплителем, мм - 100, на базальтовой основе; Панели кровли с минватным утеплителем, мм- 100, на базальтовой основе; Отделка пола модуля (лист рифленый б=4); Освещение; Окна из пластика; Дверь металлическая утепленная; Жалюзи для приточной вентиляции и проветривания; Огнетушитель; Основной наружный цвет модуля - светло-серый RAL7004; Наружные нащельники модуля и крыша - темно-серый RAL7024; Внутренний цвет модуля - оцинкованная сталь; Отверстия для трубопроводов; Гарантийные обязательства завода-изготовителя модульных зданий: Поставщик гарантирует соответствие модульного здания требованиям СТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Срок эксплуатации модульного здания, не менее - 10 лет; Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали при соблюдении потребителем условий эксплуатации; Требование к документации поставщика: Перечень документов при поставке: - сертификат соответствия или другой документ, удостоверяющий происхождения товара; - паспорт завода изготовителя на модульные здания; - правила эксплуатации; Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям, за счет Поставщика. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |

Приложение  «Мобильной котельной»

| № | Наименование оборудования | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль благоустроенный утепленный Размеры котельной Длина 6,0м, Ширина 3,0м, Высота 3,0м • металлоконструкция • Панели стен с минватным утеплителем 100 мм на базальтовой основе • Панели кровли с минватным утеплителем 100 мм на базальтовой основе • отделка пола модуля (лист рифленый б=4) • освещение • окна из пластика • дверь металлическая утепленная • жалюзи для приточной вентиляции и проветривания • огнетушитель • основной наружный цвет модуля (светло-серый) RAL7004 • наружные нащельники модуля и крыша (темно-серый) RAL7024 • внутренний цвет модуля, оцинкованная сталь • отверстия для трубопроводов |  | шт. | 1 |
| 2 | Напольный электрический котел E-Tech P 201, ACV, | 201,6 кВт, 380В | шт. | 2 |
| 3 | Шкаф общестанционного оборудования и эл. кабельная продукция для расключения оборудования котельной |  | к-т | 1 |
| 4 | Насос циркуляционный сетевой на теплоснабжение объекта (1-рабоч, 1-резерв) | TOP-S40/15 G=4,1м3/ч, H=15м | шт. | 2 |
| 5 | Бак расширительный | V=150л | шт. | 1 |
| 6 | Химводоподготовка | G=0,9м3/ч | к-т | 1 |
| 7 | Насос подпитки (1 рабоч, 1 резерв) | MHI204 G=2м3/ч, H=28м | шт. | 2 |
| 8 | Бак подпиточный с обвязкой пластиковый | V=500л. | к-т | 1 |
| 9 | Бойлер емкостный напольный | тип BSV-500 | к-т | 2 |
| 10 | Насос циркуляционный сетевой на ГВС (1 рабоч, 1 резерв | IPL40/115-0,55/2 G=3,6м3/ч, H=12м | шт. | 2 |
| 11 | Насос циркуляционный | STAR-Z25/6 G=0,35м3/ч Н=5м | шт. | 1 |
| 12 | Система пожарообнаружения |  | к-т | 1 |
| 13 | Блок учета расхода холодной воды (не коммерческий учет) |  | к-т | 1 |
| 14 | Запорная арматура и контрольно-измерительные приборы |  | к-т | 1 |
| 15 | Материалы (трубы, отводы, фланцы, метизы, опоры, крепления, грунтовка, краска, теплоизоляция, оцинкованная сталь, пропан, кислород, электроды): |  | к-т | 1 |